Контроллер PICZM-PRX-0702

Контроллер предназначен для автономного управления доступом в помещения и является составной частью системы ограничения  доступа в служебные, производственные, жилые здания, помещения и предназначен для управления различными типами замков (электромеханические, электромагнитные, защелки, шлагбаумы, турникеты), используя в качестве ключа:

- бесконтактные радиочастотные (PROXIMITY) карты 125кГц стандарта EM-Marin

#### - идентификатор iButton (Touch Memory)

Так же может использоваться как устройство постановки/снятия с охраны систем, имеющим возможность работы с устройствами типа «да/нет».

ФУНКЦИИ КОНТРОЛЛЕРА

Открывание замка при подключении  ключа доступа к считывателю контроллера или нажатии кнопки для выхода. Открывание осуществляется путём подачи или снятия напряжения питания замка  через реле.

Блокировка работы ключей доступа в режиме ОХРАНА (режим устанавливается  или снимается ключами Охраны).

Изменение времени открытого состояния замка (устанавливается пользователем при программировании контроллера).

Звуковая и световая сигнализация режимов работы.

Запись ключей доступа и Охраны.

Стирание ключей доступа и Охраны. Стереть можно как существующий ключ, так и  утерянный. Утерянный ключ стирается путем подключения  Следующего ключа.

Стирание всей информации.

ТЕХНИЧЕСКИЕХАРАКТЕРИСТИКИ

- Количество ключей доступа, шт., не более  -  504

- Количество ключей Охраны, шт., не более  -  8

- Время открытого состояния замка  - моностабильный  режим,  с  - 2  или 10

- бистабильный режим   - до следующего подключения ключа.

- Напряжение питания постоянного тока,  В 12 ( -2/+ 4)

- Потребляемый ток,  не более  мА - 150

- Коммутируемый ток в цепи выхода при напряжении питания замка не более  24В/1,5А

- расстояние считывания карточек, не менее - 80мм

- Внутренняя или внешняя антенна для бесконтактных карточек

УСТАНОВКА КОНТРОЛЛЕРА

Перед монтажом контроллера изучите порядок установки,  схемы соединений, приведенные в настоящем описании.

Рекомендуется до установки контроллера на объекте провести запись ключей доступа и Охраны. Также установить/снять  перемычку режима – соответственно бистальный/моностабильный режим. В случае  перестановки перемычки в процессе работы, необходимо снять и затем подать питание на контроллер.

Для записи и стирания ключей достаточно соединить считыватель, блок питания , индикацию, и кнопку для выхода по схеме.

Считыватель устанавливается на входной двери или возле нее.

Для выхода из помещения при использовании электромагнитного замка рекомендуется использовать кнопку, имеющую цепи аварийного управления электромагнитным замком. Допускается также использование кнопки «EXIT» или любой кнопки с нормально-разомкнутым контактом.

Кнопка для выхода устанавливается внутри помещения возле двери.

Рекомендуется использовать электромагнитные замки без встроенного таймера.

Запрещается использовать электромагнитные замки с сопротивлением обмотки менее 10Ом, а также не имеющие цепей размагничивания. (Для цепи размагничивания достаточно установить на катушку диод типа 1N4007 во встречном направлении. Диод в комплект поставки не входит.) Максимальная дальность от контроллера до антенны  - 3м, до считывателя 1-Wire 5м. При превышении возможно ухудшение характеристик.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

До включения питания убедитесь в правильности монтажа и установки перемычек.

Если  постоянно мигает красный индикатор двойной вспышкой – в памяти нет ключей доступа.

В процессе эксплуатации контроллер находится в одном из следующих режимов работы:

- обычного доступа(два режима - бистальный/моностабильный) ;

- ограниченного доступа (два режима - бистальный/моностабильный)  (ОХРАНЫ);

- записи или стирания ключей доступа и ключей Охраны (стирание – два режима : удалить  существующий / удалить утерянный) ;

- стирания всей информации.

- установка времени срабатывания реле

Режим обычного доступа.

В этом режиме контроллер  производит считывание кода, его опознавание и управление выходным реле.

Исходное состояние – замок двери закрыт. Индикаторы потушены.

Для открывания замка приложите к считывателю ключ доступа. Если код ключа доступа хранится в памяти контроллера, произойдет открывание замка на 2 или 10 секунд, как запрограммировано.  При этом в течение этого времени загорится зеленый индикатор и  будет звуковая индикация из коротких сигналов. Если кода ключа нет в памяти, звучит длинный сигнал, загорится красный индикатор и замок не открывается.

Если моргает постоянно красный индикатор двойной вспышкой  - то в памяти нет ни одного ключа.

Если  горит постоянно – то вход 1-Wire замкнут .

Режим ограниченного доступа (ОХРАНЫ)

Перевод контроллера  из режима обычного доступа в режим ОХРАНЫ, и снятие режима ОХРАНЫ осуществляется с помощью ключей Охраны. При закрытой двери помещения приложите к считывателю ключ Охраны. На короткое время загорится зеленый индикатор вместе с коротким  звуковым сигналом и потом загорится и будет включен постоянно красный индикатор, Непрерывное включение индикатора свидетельствуют о переходе изделия в режим  ОХРАНЫ.

В режиме ОХРАНЫ блокируется открывание замка ключами доступа. При прикладывании к считывателю ключа доступа в режиме ОХРАНЫ звучит один длинный сигнал и моргнет красный индикатор, что является дополнительным признаком режима

ОХРАНЫ.

Повторное прикладывание к считывателю ключа Охраны переводит контроллер в режим обычного доступа. При переходе из режима ОХРАНЫ в режим обычного доступа звучит короткий сигнал, на короткое время загорится зеленый индикатор и погаснет красный.

ВНИМАНИЕ! Ключ Охраны не является ключом доступа и не открывает замок.

Режим ОХРАНЫ не блокирует открывание замка при нажатии кнопки для выхода.

ПРОГРАММИРОВАНИЕ КОНТРОЛЛЕРА

Включение режима программирования  выполняется установкой перемычки «Programm».	Режимы программирования переключаются кнопкой открытия двери.

Запись ключей в память контроллера

Этот режим включается сразу после установки перемычки «Programm». Индикацией  этого режима является непрерывно горящий зеленый индикатор.

В процессе записи ключей в свою память контроллер запоминает код прикладываемого ключа в очередной свободной ячейке памяти от № 1 до №  504.

Рекомендуется заранее пронумеровать ключи, и в процессе записи прикладывать ключи к считывателю по порядку. Следует также вести учет "ключ №…владелец…", чтобы, при необходимости, можно было удалить из памяти коды утерянных ключей.

Внимание! При стирании данных о ключе из памяти контроллера ячейка, в которой ранее был записан код стираемого ключа, освобождается. При последующей  записи кода нового ключа запись будет производиться в первую освободившуюся после стирания кода ячейку. На это следует обратить внимание при учете порядковых номеров ключей. При записи кода нового ключа вместо стертого вновь  записываемому ключу присваивается номер ранее стертого ключа. Можно один и тот же ключ записать, как ключ охраны и доступа, но приоритет считывания будет как ключ охраны и дверь открывать он не будет.

Запись ключа

Установите перемычку «Programm». Загорится непрерывно  зеленый индикатор.

Приложите к считывателю ключ, который будет записан в память контроллера. После записи  моргнет зеленый индикатор и прозвучит короткий звуковой сигнал.

Если такой ключ есть в памяти  -  моргнет красный индикатор.

Если память контроллера заполнена, то прозвучит длинный звуковой сигнал. Дальнейшая запись новых ключей невозможна.

Снимите перемычку «Programm»

Запись ключей  ОХРАНЫ в память контроллера

Этот режим включается после установки перемычки «Programm» и однократного нажатия на кнопку открытия двери. Индикацией  этого режима является часто моргающий  зеленый индикатор.

В процессе записи ключей в свою память контроллер запоминает код прикладываемого ключа в очередной свободной ячейке памяти от № 1 до №  3 (8).

Запись ключа

Установите перемычку «Programm». Загорится непрерывно  зеленый индикатор.

Нажмите кнопку открытия двери один раз. Зеленый индикатор часто заморгает.

Приложите к считывателю ключ, который будет записан в память контроллера. После записи  на 1 секунду загорится зеленый индикатор и прозвучит короткий звуковой сигнал.

Если такой ключ есть в памяти  -  моргнет красный индикатор.

Если память контроллера заполнена, то прозвучит длинный звуковой сигнал. Дальнейшая запись новых ключей невозможна.

Снимите перемычку «Programm»

Стирание ключей из памяти контроллера

Этот режим включается после установки перемычки «Programm» и нажатия на кнопку открытия двери два раза. Индикацией  этого режима является непрерывно горящий красный  индикатор.

Стирание ключа

Установите перемычку «Programm». Загорится непрерывно  зеленый индикатор.

Нажмите кнопку открытия двери один раз. Зеленый индикатор часто заморгает.

Нажмите кнопку открытия двери еще раз.  Загорится непрерывно красный индикатор.

Приложите к считывателю ключ, который будет стерт из  памяти контроллера. После стирания   моргнет красный  индикатор и прозвучит короткий звуковой сигнал.

Если такого ключа нет в памяти  контроллера , то прозвучит длинный звуковой сигнал.

Снимите перемычку «Programm»

Стирание ключей ОХРАНЫ из памяти контроллера

Этот режим включается после установки перемычки «Programm» и нажатия на кнопку открытия двери три раза. Индикацией  этого режима является часто моргающий  красный  индикатор.

Стирание ключа

Установите перемычку «Programm». Загорится непрерывно  зеленый индикатор.

Нажмите кнопку открытия двери один раз. Зеленый индикатор часто заморгает.

Нажмите кнопку открытия двери еще раз.  Загорится непрерывно красный индикатор.

Нажмите кнопку открытия двери еще раз. Красный  индикатор часто заморгает.

Приложите к считывателю ключ, который будет стерт из  памяти контроллера  После стирания   на 1 секунду загорится красный индикатор и прозвучит короткий звуковой сигнал.

Если такого ключа нет в памяти  контроллера , то прозвучит длинный звуковой сигнал.

Снимите перемычку «Programm»

Стирание утерянных ключей из памяти контроллера

Этот режим включается после установки перемычки «Programm» и нажатия на кнопку открытия двери четыре раза. Индикацией  этого режима является непрерывно горящий красный  индикатор и  непрерывно идущие короткие звуковые сигналы.

Стирание ключа

Установите перемычку «Programm». Загорится непрерывно  зеленый индикатор.

Нажмите кнопку открытия двери один раз. Зеленый индикатор часто заморгает.

Нажмите кнопку открытия двери еще раз.  Загорится непрерывно красный индикатор.

Нажмите кнопку открытия двери еще раз. Красный  индикатор часто заморгает.

Нажмите кнопку открытия двери еще раз.  Загорится непрерывно красный индикатор и непрерывно звучат  короткие звуковые сигналы.

Приложите к считывателю ключ, с номером на единицу меньше, чем стираемый ключ из памяти контроллера.  После  успешного стирания   моргнет красный индикатор и  будет пауза в непрерывно идущих сигналах

Если такого ключа нет в памяти  контроллера или  нет стираемого ключа  , то прозвучит длинный звуковой сигнал.

Снимите перемычку «Programm»

ВНИМАНИЕ! Код утерянного ключа№1 (доступа или охраны) удаляется из памяти только при стирании всей информации.

Стирание утерянных ключей ОХРАНЫ из памяти контроллера

Этот режим включается после установки перемычки «Programm» и нажатия на кнопку открытия двери пять раз. Индикацией  этого режима является моргающий красный  индикатор и  непрерывно идущие короткие звуковые сигналы.

Стирание ключа

Установите перемычку «Programm». Загорится непрерывно  зеленый индикатор.

Нажмите кнопку открытия двери один раз. Зеленый индикатор часто заморгает.

Нажмите кнопку открытия двери еще раз.  Загорится непрерывно красный индикатор.

Нажмите кнопку открытия двери еще раз. Красный  индикатор часто заморгает.

Нажмите кнопку открытия двери еще раз.  Загорится непрерывно красный индикатор и непрерывно звучат  короткие звуковые сигналы.

Нажмите кнопку открытия двери еще раз.  Непрерывно заморгает красный индикатор и непрерывно звучат  короткие звуковые сигналы.

Приложите к считывателю ключ, с номером на единицу меньше, чем стираемый ключ из памяти контроллера.  После  успешного стирания   на 1 секунду загорится красный индикатор и  будет пауза в непрерывно идущих сигналах

Если такого ключа нет в памяти  контроллера или  нет стираемого ключа  , то прозвучит длинный звуковой сигнал.

Снимите перемычку «Programm»

Установка времени срабатывания замка

Этот режим включается после установки перемычки «Programm» и нажатия на кнопку открытия двери шесть и более  раз. Индикацией  этого режима является перемигивающийся  красный и зеленый индикатор.

Изменение времени

Установите перемычку «Programm». Загорится непрерывно  зеленый индикатор.

Нажмите кнопку открытия двери один раз. Зеленый индикатор часто заморгает.

Нажмите кнопку открытия двери еще раз.  Загорится непрерывно красный индикатор.

Нажмите кнопку открытия двери еще раз. Красный  индикатор часто заморгает.

Нажмите кнопку открытия двери еще раз.  Загорится непрерывно красный индикатор и непрерывно звучат  короткие звуковые сигналы.

Нажмите кнопку открытия двери еще раз.  Непрерывно заморгает красный индикатор и непрерывно звучат  короткие звуковые сигналы.

Нажмите кнопку открытия двери еще раз.  Начнут перемигиваться зеленый и красный идикаторы.

Замок откроется на время  2 секунды и это время запомнится.

Нажмите кнопку открытия двери еще раз.

Замок откроется на время  10 секунд и это время запомнится.

Повторные нажатия будут по кругу переключать время открытия и будет срабатывать замок

При установке нужного времени снимите перемычку «Programm»

Стирание всей информации.

Этот режим включается после установки перемычки «Programm» и нажатия на кнопку открытия двери и удержание нажатой более пяти секунд.

После стирания загорятся оба индикатора и прозвучит длинный звуковой сигнал. Память контроллера будет полностью очищена и  время срабатывания установлено 2 секунды.

Подключение

Контроллер имеет клемму для подключения питания с маркировкой +12V и GND. К контакту +12 подключать плюс питания  10-15 вольт. GND – общий провод. К нему подключается  минус питания, провод от кнопки открытия, катоды красного и зеленого светодиода, корпус считывателя ключей 1-wire .

Клеммы ANT – для подключения антенны считывателя, можно использовать внешнюю аналогичного размера с числом витков =80, вынесенную на расстояние до 3-х метров.

Клемма OPN – к ней подключается кнопка открытия.

Клеммы RED и GRN – к ним подключаются аноды красного и    зеленого светодиодов соответственно.

Клеммы  NO, C,  NC  выход сухого контакта реле. Нормально-разомкнутый, средний и нормально замкнутый контакты соответственно.

Клемма  1W   - центральный контакт считывателя 1-Wire.

Клемма  SND   для подключения зуммера, минусовой провод. Плюс зуммера подключать к клемме +12 вольт.

Перемычка SND – одета – включен встроенный зуммер. Снята- отключен.

Общие требования

Запрещается подавать напряжение питания в обратной полярности   или напряжением выше 15 вольт. Запрещается подавать какое либо напряжение на клеммы антенны, кнопки, входа 1-Wire, выхода зуммера  и светодиодов. Запрещается соединять клеммы антенны, зуммера, 1-wire, светодиодов  с какими либо другими клеммами.

Стараться не располагать антенну считывания ближе 80 мм к металлическим поверхностям, иначе существенно может уменьшиться дальность уверенного считывания. Можно располагать за гипсокартонными и пластиковыми панелями.

Схемы